## Замена тали с переносом опоры
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО Салехардэнерго
___________________ Е.В. Федотов
"_____" ___________________ 2023 г.
Наименование объекта: «СП "Водоканал" цех ВОС; ВОС-15000 ВЗС "Корчаги"», инв. № 00011774
Вид ремонта: Капитальный ремонт
Наименование мероприятия: Капитальный ремонт: «водовода от арт. скважины №33 до сборного коллектора ВОС-15000 ВЗС "Корчаги"»
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж теплоизоляционного слоя водовода из мин. ваты | кв.м | 53.3958 |  | 81.755
2 | Демонтаж водовода внутри павильона Ду-100 | пог.м | 1.22 | Удельный вес - 10,259 кг
3 | Демонтаж водовода внутри павильона Ду-80 | пог.м | 0.5 | Удельный вес - 8,385 кг
4 | Демонтаж крана шарового фланцевого с механическим редуктором ст.09г2с Ду100 с комплектом ответных фланцев | шт | 1 | передача на склад АО "Салехардэнерго"
5 | Демонтаж вентиля шарового Ду 50 | шт | 1 | передача на склад АО "Салехардэнерго"
6 | Демонтаж крана латунного водоразборного Ду 15 | шт | 1 | передача на склад АО "Салехардэнерго" | 2.028
7 | Демонтаж трехходового крана 1/2 | шт | 1 | передача на склад АО "Салехардэнерго"
8 | Демонтаж манометра 0-16 кг/см2 | шт | 1 | передача на склад АО "Салехардэнерго"
9 | Демонтаж отборного устройства под манометр | шт | 1 | передача на склад АО "Салехардэнерго"
10 | Демонтаж ПРЭМ Ду 80 | шт | 1 | передача на склад АО "Салехардэнерго"
11 | Демонтаж трубопровода Ду-100 | пог. м | 81.755 | удельный вес - 10,259 кг | 27.2517
12 | Демонтаж задвижки сборного коллектора ДУ 100 | шт | 1
13 | Демонтаж участка трубы перед задвижкой на сборном коллекторе | пог.м | 0.2
14 | Погрузка и перевозка труб на склад АО "Салехардэнерго" на расстояние до 16 км | тн | 0.90009 | Вывоз на склад АО "СЭ"
15 | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 27 км | тн | 0.030826 | Вывоз на полигон с утилизацией
Раздел 2. Монтажные работы
16 | Монтаж трубы эл/св ст.09г2с Ø108*4.0 ГОСТ 10704-91 для крепления задвижки на сборном коллекторе | пог.м | 0.2 |  |  | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø110 90гр.
17 | Монтаж задвижки ДУ-100 с комплектом ответных фланцев | шт | 1
18 | Устройство дополнительных опор | тн | 0.41355 |  |  | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø110
м | Швеллер №12П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.39 | L=1,5 м - 25 шт, удельный вес - 10,40 кг/пог.м
м | Лист стальной t=3мм | тн | 0.02355 | S= 1кв.м удельный вес - 23,55 кг/кв.м
19 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций в 2 слоя | кв.м | 16.765 | Площадь поверхности 1 метра погонного швеллера №12 - 0,42040 кв.м
м | Эмаль (3 в 1) | кг | 4.1913 | Расход 0,25 кг на 1 кв.м
20 | Прокладка водовода в павильоне
м | Труба эл/св ст.09г2с Ø108*4.0 ГОСТ 10704-91 | пог.м | 1.22
м | Труба эл/св ст.09г2с Ø89*4.0 ГОСТ 10704-91 | пог.м | 0.5
м | Отвод ст. 09г2с Ø108*4 90гр., ГОСТ 17375-2001 | шт | 4
м | Переход сварочный 108/89 | шт | 2
м | Монтаж вентиля шарового Ду 50 | шт | 1
м | Монтаж крана латунного водоразборного Ду 15 | шт | 1
м | Монтаж трехходового крана 1/2 | шт | 1
м | Монтаж манометра 0-16 кг/см2 | шт | 1
м | Монтаж отборного устройства под манометр | шт | 1
м | Монтаж муфты соединительной Ду-15 | шт | 1
м | Клапан обратный межфланцевый Ду-100 | шт | 1
м | Монтаж ПРЭМ Ду 80 | шт | 1
21 | Монтаж запорной арматуры в павильоне
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду100 с комплектом ответных фланцев | шт | 2
| Антикоррозийное покрытие металлоконструкций в 2 слоя | кв.м | 0.55346
м | Эмаль (3 в 1) | кг | 0.16604 | Расход 0,3 кг на 1 кв.м
22 | Надземная прокладка трубопровода | пог. м | 81.755
м | Труба Пэ100 SDR11 110*10.0/230 в ППУ изоляции ОЦ спутник 20*2,0 | пог. м | 81.755
м | Переход сталь/ПЭ - Ø110/108 ПЭ100 SDR11 | шт | 2
м | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø110 90гр. | шт | 5
м | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø110 45гр. | шт | 5
м | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø110 | шт | 2
м | Протаскивание водовода в стальной футляр | пог.м | 11.2
23 | Монтаж воздушников и дренажей
м | Седелка эл.св. ПЭ 100 SDR11 Ду 100 с отводом на стальную наружную резьбу Ду 50 | шт | 3
м | Седелка эл.св. ПЭ 100 SDR11 Ду 100 с отводом на стальную наружную резьбу Ду 15 | шт | 2
м | Клапан запорный латунный муфтовый Ду 50 (резьба внутренняя) | шт | 3
м | Клапан запорный латунный муфтовый Ду 15 (резьба внутренняя) | шт | 2
24 | Монтаж греющего кабеля | пог.м | 180
25 | Устройство теплоизоляции стыков | комплект | 22
м | Комплект изоляции стыков 108/220 ОЦ (муфта термоусаживаемая L=500мм) | комплект | 22
26 | Гидравлические испытания водовода | пог.м | 81.755
27 | Прочистка водовода от шлама | пог.м | 81.755
28 | Хлорирование водовода | пог.м | 81.755
Начальник ОППР |  |  |  | К.В. Петров
Инженер ОППР |  |  |  | Е.Н. Пышкин
Главный инженер СПВК |  |  |  | П.В. Лимонов
Начальник цеха ВОС |  |  |  | А.В. Селезенев