АКТ

осмотра зданий и сооружений

Организация: *АО «Салехардэнерго», цех ВОС, ВОС-5000*

Объект: *Скважина №9-РЭ (Водовод) инв.* № 00010069

Адрес: *ул.Губкина 23*

Рабочая комиссия, на основании *приказа № Пр-2022-1105 от 1.12.2022 г. с целью качественного проведения ремонта и учётом требований «Правил организации технического обслуживания зданий и сооружений» СО 34.04.181.-2003.*

в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председателя комиссии: | Зам. главного инженера по ремонту и кап. стр. | Д.В.Волков |
| Члены комиссии: | Начальник ОППР | К.В. Петров |
|  | Инженер ОППР | А.В. Чепуренко |
|  | Начальник цеха ВОС | А.В. Селезенев |

произвела осмотр здания (сооружения): *Скважины №9-РЭ (Водовода) инв.* № 00010069

и установила следующее:

- *На поверхности водовода имеются многочисленные коррозийные язвы глубиной до 0,5 мм;*

*- Утонение основного металла оставляет 55% от номинальной толщины;*

*- Состояние основного металла не соответствует требованиям НТД;*

*- Износ запорной арматуры Ду100мм и др.;*

На основании вышеизложенного комиссия считает, что объект нуждается в следующем:

* *В необходимости проведения капитального ремонта – силами специализированной организации.*

Дата « » 2023 года

Подписи комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председателя: |  | Зам. главного инженера по ремонту  и кап. строительству | Д.В. Волков |
| Члены комиссии: |  | Начальник ОППР | К.В. Петров |
|  |  | Инженер ОППР | А.В. Чепуренко |
|  |  | Начальник цеха ВОС | А.В. Селезенев |