АО «Салехардэнерго»

Структурное подразделение: СПВК цех КОС, КОС-14000

АКТ № 1-23

ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОСМОТРА И ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРЕД РЕМОНТОМ

Воздуходувка винтовая ZS160VCA-K-50 №4, инв. №00017479 цеха КОС, КОС- 14000                                                                                                      (наименование оборудования, установки, агрегата, стационарный номер, заводской номер, инвентарный номер)

Эксплуатируется в: СП «Водоканал» цех КОС, КОС-14000

(наименование организации., здания, сооружения, цеха)

Рабочая комиссия, на основании Пр. о ремонтной компании 2023-2024г. №ПР-2022-1105 от 01.12.2022г.             (номер приказа, дата)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Начальник ОППР			                      К.В. Петров

Члены комиссии		Инженер ОППР			                      А.С. Холодов

Начальник ЭЦ			                      А.А. Подкорытов

Старший мастер ЭЦ				          И.В. Цыганок

Гл. инженер СП «Водоканал»		          П.В. Лимонов

Начальник цеха КОС			          В.Ф. Золотопупов

Начальник КОС-14000		                      И.С. Костюк

Произвели осмотр Воздуходувка винтовая ZS160VCA-K-50 №4 перед началом ремонтных работ				(наименование оборудования, установки, агрегата)

В процессе обследования обнаружены следующие дефекты:

1. износ масляного фильтра; 2. износ воздушного фильтра; 3. износ фильтра вентиляции картера; 4. износ фильтра электрического шкафа; 5. износ упругих элементов муфты; 6. деградация компрессорного масла; 7. разрушение металлической гофрированной вставки (компенсатора); 8. вышел из строя обратный клапан воздуходувки.

Для устранения дефектов требуется произвести следующие работы в объёме ТР:

1. Проверить сервисные параметры (воздух, масло, температуры и давления); 2. Проинспектировать функционирование Elektronikon®; 3. Проверить и записать последние сохраненные отключения оборудования; 4. Проверить утечки воздуха и масла; 5 .Проверить уровень масла; 6. Проверить работу выпускного и обратного клапана; 7. При необходимости, провести SPM измерения вибрации подшипников; 8. Заменить масляный фильтр; 9. Заменить воздушный фильтр (1шт.); 10. Заменить фильтр вентиляции картера; 11. Заменить фильтр электрического шкафа; 12. Заменить упругие элементы муфты; 13. Заменить компрессорное масло; 14. Заменить металлическую гофрированную вставку (компенсатор) (1шт.); 15. Смазать подшипники электродвигателя; 16. Заменить обратный клапан (1шт.); 17. Выполнить диагностику общего состояния компрессора на предмет необходимых восстановительных и ремонтных работ для стабильного производства сжатого воздуха.

Дата: 19.04.2023г.

Председатель комиссии:

Начальника ОППР 	     		           ________________                   К.В. Петров

(подпись)	                                             (ФИО)

Члены комиссии:

Инженер ОППР 	     	                       ________________	           А.С. Холодов

(подпись)	                                             (ФИО)

Начальник ЭЦ 			            ______________	          А.А. Подкорытов

(подпись)			          (ФИО)

Старший мастер ЭЦ 			______________	          И.В. Цыганок

(подпись)			          (ФИО)

Гл. инженер СП «Водоканал»	           ______________	          П.В. Лимонов

(подпись)			          (ФИО)

Начальник цеха КОС			______________	          В.Ф. Золотопупов

(подпись)       		          (ФИО)

Начальник КОС-14000			______________	          И.С. Костюк

(подпись)        		          (ФИО)