АО «Салехардэнерго»

Структурное подразделение: СПВК цех КОС, КОС-14000

АКТ № 1.1-22

ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОСМОТРА И ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРЕД РЕМОНТОМ

Воздуходувки винтовые ZS132CA-J-1000-50 Atlas Copco; ZS160VCA-K-50 Atlas Copco, инв №00017479, №00017480, №00017481 КОС-14000 цеха КОС СП "Водоканал" 	                                   (наименование оборудования, установки, агрегата, стационарный номер, заводской номер, инвентарный номер)

Эксплуатируется в: СП «Водоканал» цех КОС, КОС-14000

(наименование организации., здания, сооружения, цеха)

Рабочая комиссия, на основании Пр. о ремонтной компании 2023-2024г. №ПР-2022-1105 от 01.12.2022г.

(номер приказа, дата)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Зам.главного инженера по ремонту и кап.стр       Д.В. Волков

Члены комиссии 		Начальник ОППР			                      	К.В. Петров

Инженер ОППР			                      	А.В. Чепуренко

Гл. инженер СП «Водоканал»		          	П.В. Лимонов

Произвели осмотр Воздуходувок винтовых ZS132CA-J-1000-50 Atlas Copco; ZS160VCA-K-50        Atlas Copco, инв №00017479, №00017480, №00017481 КОС-14000

(наименование оборудования, установки, агрегата)

В процессе обследования обнаружены следующие дефекты:

1. износ масляного фильтра; 2. износ воздушного фильтра; 3. износ фильтра вентиляции картера; 4. износ упругих элементов муфты; 5. деградация компрессорного масла; 6. вышел из строя обратный клапан воздуходувки.

Для устранения дефектов требуется произвести следующие работы в объёме КР:

1. проверить сервисные параметры (воздух, масло, температуры и давления); 2. проверить утечки воздуха и масла; 3. проверить уровень масла; 4. проверить работу выпускного и обратного клапана; 5. заменить масляный фильтр; 6. заменить воздушный фильтр (1шт.); 7. заменить фильтр вентиляции картера; 8. заменить фильтр электрического шкафа; 8. заменить компрессорное масло; 9. смазать подшипники электродвигателя; 10. заменить обратный и предохранительный клапан; 11. проинспектировать функционирование Elektronikon; 12. выполнить диагностику общего состояния компрессора на предмет необходимых восстановительных и ремонтных работ для стабильного производства сжатого воздуха.

Дата: 12.09.2022г.

Председатель комиссии:

Зам.главного инженера по ремонту и кап.стр        ________________	           Д.В. Волков

(подпись)	                                           (ФИО)

Члены комиссии:

Начальник ОППР 	     	                       ________________	           К. В. Петров

(подпись)	                                           (ФИО)

Инженер ОППР 	     	                       ________________	           А.В. Чепуренко

(подпись)	                                           (ФИО)

Гл. инженер СП «Водоканал»	            ______________	          П.В. Лимонов

(подпись)			          (ФИО)