Акт

Внутреннего и внешнего осмотра

и дефектации оборудования перед ремонтом

Капитальный ремонт   "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4  сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-11 по ул.З.Космодемьянской 55 до камеры 3ТК-12 и от кмеры 3ТК-12 до ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 45, 47). Инв.№00006570 (Т1, Т2), №00003974 (В1)__________________________________________________________________________

(наименование оборудования, установки, агрегата, технологическое обозначение, заводской номер, регистрационный)

Эксплуатируется: предприятием «Инженерные сети» с 2015 года.

Рабочая комиссия на основании: Приказов № Пр-2022-1105 от 01.12.2022г.,

В составе:

Председатель комиссии:   ЗГИ по РиКС                                                            Д.В. Волков

Члены комиссии:               Начальник ОППР                                                     К.В. Петров

Инженер ОППР                                                        П.Ф. Банку

Директор СПИС                                                       П.В. Патока

произвела осмотр   "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4  сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-11 по ул.З.Космодемьянской 55 до камеры 3ТК-12 и от кмеры 3ТК-12 до ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 45, 47). Инв.№00006570 (Т1, Т2), №00003974 (В1)__________________________________________

(наименование оборудования, установки, агрегата)

Технические характеристики обследуемого участка:

- Протяженность сетей ТС инв. №00006570 составляет 127,3 м

- Протяженность сетей ВС инв. №00003974 составляет 1128 м

- Сеть ТВС проложены подземно в железобетонных лотках непроходного канала.

В процессе обследования сети теплоснабжения обнаружены следующие дефекты:

- Неоднократные порывы водопровода.

- Частично отсутствует тепловая изоляция.

- Трубопроводы покрыты ржавчиной:

- глубина язв составляет до 1,5мм;

- внутренние железистые рыхлые отложения толщиной 10 – 15мм.

Для устранения дефектов требуется провести следующие работы:

- Капитальный ремонт  "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4  сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-11 по ул.З.Космодемьянской 55 до камеры 3ТК-12 и от кмеры 3ТК-12 до ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 45, 47). Инв.№00006570 (Т1, Т2), №00003974 (В1)

Приложение: схема обследуемого участка – 1л. в 1экз.

Дата «___» ______________20___ года

Подписи комиссии:

Председатель:        _______________ЗГИ по РиКС                                            Д.В. Волков

Члены комиссии:  _______________ Начальник ОППР                                    К.В. Петров

_______________ Инженер ОППР                                       П.Ф. Банку

_______________ Директор СПИС                                      П.В. Патока