## Лист1
Утверждаю
Главный инженер
АО "Салехардэнерго"
_____________ Е.В. Федотов
«____»___________________ 2023 г.
1286
Наименование объекта: "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4 сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-11 по ул.З.Космодемьянской 55 до камеры 3ТК-12 и от кмеры 3ТК-12 до ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 45, 47). Инв.№00006570 (Т1, Т2), №00003974 (В1)
Вид ремонта: Капитальный ремонт.
Наименование мероприятия: Капитальный ремонт объекта"Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4 сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-11 по ул.З.Космодемьянской 55 до камеры 3ТК-12 и от кмеры 3ТК-12 до ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 45, 47). Инв.№00006570 (Т1, Т2), №00003974 (В1)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
| 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы:
1 | Разработка грунта механизированным способом | куб.м | 554.4 |  |  | 84.7
2 | Доработка грунта вручную | куб.м | 55.44
3 | Погрузка и перевозка грунта на расстояние до 5 км | тн | 243.936 | 25% от общего объема, удельный вес грунта - 1600 кг\куб.м |  | 125.6667
4 | Обратная засыпка траншеи | куб.м | 457.38 | местным грунтом
5 | Обратная засыпка траншеи | куб.м | 152.46 | песком (25% от общего объема) | 708.48
м | Песок строительный | куб.м | 152.46 | без учета коэффициента на уплотнение | 64
Раздел 2. Демонтажные работы:
6 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части | кв.м | 49.2
7 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара | кв.м | 19.6 |  | 708.48
8 | Демонтаж ограждений | пог.м | 4 | под обратный монтаж;
9 | Демонтаж бордюрного камня | м | 12 | Бордюрный камень б\у | 708.48
10 | Демонтаж плит перекрытия непроходного канала (размер 3,0*1,6*0.15 м) | шт. | 71 | под обратный монтаж;
11 | Демонтаж теплоизоляционного слоя трубопроводов Т1, Т2 и В1 (толщина слоя - 0.05 м) | кв.м | 437.6909 | удельный вес - 35кг / куб.м, протяженность участка - 192 м
12 | Демонтаж трубопроводов Ø159 (Т1, Т2) | пог. м | 384 | удельный вес - 15,29 кг / пог.м, протяженность участка - 192 м
13 | Демонтаж трубопроводов Ø108 (В1) | пог. м | 192 | удельный вес - 10,259 кг / пог.м, протяженность участка - 192 м | 48
14 | Демонтаж трубопроводов Ø89 (Т1, Т2) | пог. м | 40 | удельный вес - 8,385 кг / пог.м, протяженность участка - 20 м
15 | Демонтаж трубопроводов Ø57 (В1) | пог. м | 20 | удельный вес - 4,618 кг / пог.м, протяженность участка - 20 м | 48
16 | Демонтаж траверс | тн | 0.79872 | количество - 48 шт
17 | Демонтаж запорной арматуры Ду150 | шт | 4
18 | Демонтаж запорной арматуры Ду100 | шт | 2
19 | Демонтаж запорной арматуры Ду80 | шт | 6
20 | Демонтаж запорной арматуры Ду50 | шт | 3
21 | Демонтаж балансировочного клапана Ø50 | шт | 3
22 | Демнтаж пожарного гидранта | шт | 1
23 | Погрузка и перевозка демонтированных труб на расстояние до 3 км | тн | 8.2688 | на склад АО "Салехардэнерго"
24 | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 12 км | тн | 1.5647 | на полигон для утилизации
Раздел 3. Монтажные работы:
25 | Монтаж временого трубопровода водоснабжения В1 | пог.м | 192
м | Труба Ø63мм ПЭ100 SDR11(тип 2, ГОСТ 30732-2006) | пог.м | 192
м | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø63 90гр. | шт | 2
м | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø63 | шт. | 16
м | тройник ПЭ100 SDR11 Ø63 | шт. | 1
м | Переход сталь/ПЭ - Ø63/57 ПЭ100 SDR11 | шт. | 3
26 | Изготовление и монтаж траверс под подвижные опоры | тн | 0.64896
м | Швеллер №12 | тн | 0.64896 | L=1,3- 48 шт. удельный вес - 10,4 кг / пог.м
27 | Монтаж крепления для трубопровода сети В1 совместно с Т2 | тн | 0.14112
м | Полоса 50*5.0 мм | тн | 0.14112 | L-0.45 м, кол-во: 160 шт., удельный вес - 1,96 кг/пог.м
28 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций битумом за 2 раза | кв.м | 67.9703
м | Мастика битумная | кг | 135.9406 | расход - 2 кг/кв.м
м | Опора подвижная СПО-159/280.100 | шт | 48
м | Опора подвижная Т13.11 | шт | 48
29 | Подземная прокладка трубопроводов сетей теплоснабжения | пог.м | 424 | Т1, Т2
м | Труба ст.09Г2С Ø159*6,0-2 (280) ППУ ПЭ (ГОСТ 10705-80, ГОСТ 30732-2006) | пог.м | 192
м | Труба ст.09Г2С Ø159*6,0, ГОСТ 10705-80 | пог.м | 192
м | Отвод ст. 09г2с Ø159*6,0 90гр., ГОСТ 17375-2001 | шт | 4
м | Труба ст.09Г2С Ø89*5,0-2 (180) ППУ ПЭ (ГОСТ 10705-80, ГОСТ 30732-2006) | пог.м | 20
м | Труба ст.09Г2С Ø89*5,0, ГОСТ 10705-80 | пог.м | 20
м | Отвод ст. 09г2с Ø89*5,0 90гр., ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
30 | Подземная прокладка трубопроводов водоснабжения | пог.м | 212 | В1
м | Труба ПЭ100 SDR11 Ø110 ГОСТ 18599-2001 | пог.м | 192
м | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø110 90гр. | шт | 4
м | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø110 | шт. | 16
м | Переход сталь/ПЭ - Ø110/108 ПЭ100 SDR11 | шт. | 4
м | Труба ПЭ100 SDR11 Ø63 ГОСТ 18599-2001 | пог.м | 20
м | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø63 90гр. | шт | 2
м | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø63 | шт. | 3
м | Переход сталь/ПЭ - Ø63/57 ПЭ100 SDR11 | шт. | 2
31 | Установка запорной арматуры на трубопроводах сетей теплоснабжения | шт | 10 | Т1, Т2
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду150 с комплектом ответных фланцев | шт | 4
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду80 с комплектом ответных фланцев | шт | 6
32 | Монтаж воздухосборников в верхних точках Ø15 | шт. | 4
м | Кран шаровой Ду15 Ру1,6 | шт. | 4
33 | Монтаж сбросника в нижних точках Ø20 | шт. | 4
м | Кран шаровой Ду20 Ру1,6 | шт. | 4
34 | Монтаж резьбы | шт. | 8 | Кол.-во: Ø20-4 шт.; Ø15-4 шт.
35 | Монтаж балансировочного клапана Ø50 | шт. | 3
36 | Установка запорной арматуры на трубопроводах сетей водоснабжения | шт | 2 | В1
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду100 с комплектом ответных фланцев | шт | 2
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду50 с комплектом ответных фланцев | шт | 3
37 | Установка пож. гидрантов | шт. | 1
м | Пожарный гидрант Дорошевского | шт. | 1
38 | Устройство теплоизоляции стыков сети теплоснабжения (Т1) | куб.м | 0.081321
м | Комплект изоляции стыков 159/280 ПЭ (Муфта, компонент А+В, адгезивная лента, пробки, гильзы держат.) | шт. | 16
м | Комплект изоляции стыков 89/180 ПЭ (Муфта, компонент А+В, адгезивная лента, пробки, гильзы держат.) | шт. | 2
39 | Устройство теплоизоляционного слоя трубопроводов сетей тепло, - водоснабжения (Т2, В1) | куб.м | 12.8645 | В1 совместно с Т2 | 0.88685 | 11.9777
м | ППУ-изделия (полуцилиндры и прямые сегменты) толщ. 60 мм | куб.м | 12.8645
40 | Устройство теплоизоляционного слоя запорной арматуры | куб.м | 0.31 |  | 13.2
м | Маты минераловатные t=100 мм | куб.м | 0.31 |  | 0.024242
41 | Обертывание пленкой ПВХ трубопроводов сети тепло, - водоснабжения | кв.м | 215.0872 |  | 196.9152 | 18.172
42 | Хлорирование трубопровода сети водоснабжения Ø110 с последующей промывкой | пог.м | 192
43 | Хлорирование трубопровода сети водоснабжения Ø63 с последующей промывкой | пог.м | 20
44 | Монтаж плит перекрытия непроходного канала (размер 3,0*1,6*0.15 м) | шт. | 71
45 | Обмазочная гидроизоляция бетонной подготовки, стен и плиты перекрытия непроходного канала | кв.м | 339.2
м | Праймер битумный | кг | 203.52 | Из расчета 0,6 кг/кв.м в 2 слоя
46 | Выполнение оклеечной гидроизоляции стен и плит перекрытий лотков | кв.м | 339.2
м | Техноэласт фундамент фикс в один слой | кг | 339.2 | из расчета 1 кг/кв.м
Раздел 4. Восстановление благоустройства:
47 | Монтаж бортовых камней местных проездов | пог.м | 12 | Обратный монтаж
48 | Восстановление ограждения | м | 4 | 2 секции б/у
49 | Устройство щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги | кв.м | 49.2 | протяженность участка - 24 пог.м, ширина - 2,05 пог.м
м | Щебень фр. 40-70 мм (t=0,15 м) | куб.м | 7.38 | коэффициент на уплотнение - 1,1
м | Щебень фр. 20-40 мм (t=0,15 м) | куб.м | 7.38 | коэффициент на уплотнение - 1,1
50 | Устройство щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие тратуара | кв.м | 19.6 | протяженность участка - 20 пог.м, ширина - 1,4 пог.м
м | Щебень фр. 40-70 мм(t=0,15 м) | куб.м | 2.94 | коэффициент на уплотнение - 1,1
м | Щебень фр. 20-40 мм(t=0,15 м) | куб.м | 2.94 | коэффициент на уплотнение - 1,1
51 | Восстановление грунта с посевом многолетних трав | кв.м | 276
Начальник ОППР |  |  | ____________ К.В. Петров
Инженер ОППР |  |  | ____________ П.Ф. Банку | П.Ф. Банку
Директор СП "Инженерные сети" |  |  | ____________ П.В. Патока
Начальник участка №2 СП "Инженерные сети" |  |  | ____________ Д.В. Родионов