## Лист1
Утверждаю
Главный инженер
АО "Салехардэнерго"
_____________ Е.В. Федотов
«____»___________________ 2023 г.
1286
Наименование объекта: "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4 сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-17 по ул.З.Космодемьянской 51 до камеры 3ТК-17.2 и ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 51, 55). Инв.№00006570 (Т1, Т2), №00003974 (В1)
Вид ремонта: Капитальный ремонт.
Наименование мероприятия: Капитальный ремонт объекта "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4 сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-17 по ул.З.Космодемьянской 51 до камеры 3ТК-17.2 и ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 51, 55). Инв.№00006570 (Т1, Т2), №00003974 (В1)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
| 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы:
1 | Разработка грунта механизированным способом | куб.м | 251.25 |  |  | 84.7
2 | Доработка грунта вручную | куб.м | 25.125
3 | Погрузка и перевозка грунта на расстояние до 5 км | тн | 110.55 | 25% от общего объема, удельный вес грунта - 1600 кг\куб.м |  | 125.6667
4 | Обратная засыпка траншеи | куб.м | 207.2812 | местным грунтом
5 | Обратная засыпка траншеи | куб.м | 69.0938 | песком (25% от общего объема)
м | Песок строительный | куб.м | 69.0938 | без учета коэффициента на уплотнение
Раздел 2. Демонтажные работы:
6 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части | кв.м | 16.4
7 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара | кв.м | 2.46
8 | Демонтаж бордюрного камня | м | 4 | Бордюрный камень б\у
9 | Демонтаж плит перекрытия непроходного канала (размер 3,0*1,6*0.15 м) | шт. | 33 | под обратный монтаж;
10 | Демонтаж теплоизоляционного слоя трубопроводов Т1, Т2 и В1 (толщина слоя - 0.05 м) | кв.м | 233.9928 | удельный вес - 35кг / куб.м, протяженность участка - 220 м
11 | Демонтаж трубопроводов Ø219 (Т1, Т2) | пог. м | 32 | удельный вес - 26,388 кг / пог.м, протяженность участка - 16 м
12 | Демонтаж трубопроводов Ø159 (Т1, Т2) | пог. м | 168 | удельный вес - 18,989 кг / пог.м, протяженность участка - 84 м
13 | Демонтаж трубопроводов Ø108 (В1) | пог. м | 100 | удельный вес - 10,259 кг / пог.м, протяженность участка - 100 м
14 | Демонтаж запорной арматуры Ду200 | шт | 2 | Т1, Т2
15 | Демонтаж запорной арматуры Ду150 | шт | 2 | Т1, Т2
16 | Демонтаж запорной арматуры Ду100 | шт | 2 | В1
17 | Демонтаж запорной арматуры Ду80 | шт | 4 | Т1, Т2
18 | Демонтаж запорной арматуры Ду50 | шт | 2 | В1
19 | Демонтаж траверс | тн | 0.338 | количество - 25 шт
20 | Погрузка и перевозка демонтированных труб на расстояние до 3 км | тн | 5.0605 | на склад АО "Салехардэнерго"
21 | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 12 км | тн | 0.74749 | на полигон для утилизации
Раздел 3. Монтажные работы:
22 | Монтаж временого трубопровода водоснабжения В1 | пог.м | 100
м | Труба Ø63мм ПЭ100 SDR11(тип 2, ГОСТ 30732-2006) | пог.м | 100
м | Муфта электросварная ПЭ-100 SDR11 Ø63 | шт. | 9
м | Неразъемное соединение переход ПЭ/Сталь Ø63/57 | шт. | 3
м | Отвод электросварной ПЭ-100 SRD11 90гр. Ø63 | шт. | 2
23 | Изготовление и монтаж траверс под подвижные опоры | тн | 0.338
м | Швеллер №12 | тн | 0.338 | L=1,3- 25 шт. удельный вес - 10,4 кг / пог.м
м | Опора подвижная СПО-159/280.100 | шт | 25
м | Опора подвижная Т13.11 | шт | 25
24 | Монтаж крепления для трубопровода сети В1 совместно с Т2 | тн | 0.074088
м | Полоса 50*5.0 мм | тн | 0.074088 | L-0,45 м, кол-во: 84 шт., удельный вес - 1,96 кг/пог.м
25 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций битумом за 2 раза | кв.м | 49.4984
м | Мастика битумная | кг | 98.9968 | расход - 2 кг/кв.м
26 | Подземная прокладка трубопроводов сетей теплоснабжения | пог.м | 200 | Т1, Т2
м | Труба эл/св ГОСТ 10704-91 ст.09г2с Ø159*6.0-2-ППУ ПЭ (280) (ГОСТ 30732-2020) | пог.м | 100
м | Труба эл/св ст.09г2с Ø159*6.0 ГОСТ 10704-91 | пог.м | 100
м | Отвод ст. 09г2с Ø159*6,0 90гр., ГОСТ 17375-2001 | шт | 4
27 | Подземная прокладка трубопроводов водоснабжения | пог.м | 100 | В1
м | Труба ПЭ100 SDR11 Ø110 ГОСТ 18599-2001 | пог.м | 100
м | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 Ø110 90гр. | шт | 2
м | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 Ø110 | шт | 9
м | Переход сталь/ПЭ - Ø110/108 ПЭ100 SDR11 | шт | 2
28 | Установка запорной арматуры на трубопроводах сетей теплоснабжения |  |  | Т1, Т2
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду150 с комплектом ответных фланцев | шт | 4
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду80 с комплектом ответных фланцев | шт | 4 |  | 169 | 18
29 | Монтаж воздухосборников в верхних точках Ø15 | шт. | 4
м | Кран шаровой Ду15 Ру1,6 | шт. | 4
30 | Монтаж сбросника в нижних точках Ø20 | шт. | 4
м | Кран шаровой Ду20 Ру1,6 | шт. | 4
31 | Монтаж резьбы | шт. | 8 | Кол.-во: Ø20-4 шт.; Ø15-4 шт.
32 | Монтаж балансировочного клапана Ø50 | шт. | 2
33 | Установка запорной арматуры на трубопроводах сетей водоснабжения | шт
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду100 с комплектом ответных фланцев | шт | 2
м | Кран шаровый фланцевый с механическим редуктором ст.09г2с Ду50 с комплектом ответных фланцев | шт | 2
34 | Установка пож. гидрантов | шт. | 1
35 | Пожарный гидрант Дорошевского | шт. | 1
36 | Устройство теплоизоляции стыков сети теплоснабжения (Т1) | куб.м | 0.18567
м | Комплект изоляции стыков 159/280 ППУ ПЭ (муфта термоусаживаемая L=500мм) | шт. | 9 |  |  |  | 0.44773
37 | Устройство теплоизоляционного слоя трубопроводов сетей тепло, - водоснабжения (Т2, В1) | куб.м | 6.2384 | В1 совместно с Т2
м | ППУ-изделия (полуцилиндры и прямые сегменты) толщ. 60 мм | куб.м | 6.2384
38 | Устройство теплоизоляционного слоя запорной арматуры | куб.м | 0.29 |  | 13.2
м | Маты минераловатные t=100 мм | куб.м | 0.29 |  | 0.024242
39 | Обертывание пленкой ПВХ трубопроводов сети тепло, - водоснабжения | кв.м | 102.56
40 | Хлорирование трубопровода сети водоснабжения Ø110 с последующей промывкой | пог.м | 100
41 | Монтаж плит перекрытия непроходного канала (размер 3,0*1,6*0.15 м) | шт. | 33
42 | Обмазочная гидроизоляция бетонной подготовки, стен и плиты перекрытия непроходного канала | кв.м | 210
м | Праймер битумный | кг | 126 | Из расчета 0,6 кг/кв.м в 2 слоя
43 | Выполнение оклеечной гидроизоляции стен и плит перекрытий лотков | кв.м | 210
м | Техноэласт фундамент фикс в один слой | кг | 210 | из расчета 1 кг/кв.м
Раздел 4. Восстановление благоустройства:
44 | Монтаж бортовых камней местных проездов | пог.м | 4 | Обратный монтаж
45 | Устройство щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги | кв.м | 16.4 | протяженность участка - 8 пог.м, ширина - 2,05 пог.м
м | Щебень фр. 40-70 мм (t=0,15 м) | куб.м | 2.46 | коэффициент на уплотнение - 1,1
м | Щебень фр. 20-40 мм (t=0,15 м) | куб.м | 2.46 | коэффициент на уплотнение - 1,1
46 | Устройство щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие тратуара | кв.м | 2.46 | протяженность участка - 1,2 пог.м, ширина - 2,05 пог.м
м | Щебень фр. 40-70 мм(t=0,15 м) | куб.м | 0.369 | коэффициент на уплотнение - 1,1
м | Щебень фр. 20-40 мм(t=0,15 м) | куб.м | 0.369 | коэффициент на уплотнение - 1,1
47 | Восстановление грунта с посевом многолетних трав | кв.м | 162.5
Начальник ОППР |  |  | ____________ К.В. Петров
Инженер ОППР |  |  | ____________ П.Ф. Банку | П.Ф. Банку
Директор СП "Инженерные сети" |  |  | ____________ П.В. Патока
Начальник участка №2 СП "Инженерные сети" |  |  | ____________ Д.В. Родионов