Акт

Внутреннего и внешнего осмотра

и дефектации оборудования перед ремонтом

Капитальный ремонт "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4 сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-17 по ул. З. Космодемьянской 51 до камеры 3ТК-17.2 и ввода в дом по ул. З. Космодемьянской 51,55). Инв. №00006570(Т1, Т2, В1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование оборудования, установки, агрегата, технологическое обозначение, заводской номер, регистрационный)

Эксплуатируется: предприятием «Инженерные сети» с 2015 года.

Рабочая комиссия на основании: Приказов № Пр-2022-1105 от 01.12.2022г.,

В составе:

Председатель комиссии: ЗГИ по РиКС Д.В. Волков

Члены комиссии: Начальник ОППР К.В. Петров

Инженер ОППР П.Ф. Банку

Директор СПИС П.В. Патока

произвела осмотр "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4 сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-17 по ул. З. Космодемьянской 51 до камеры 3ТК-17.2 и ввода в дом по ул. З. Космодемьянской 51,55). Инв.№00006570(Т1, Т2, В1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование оборудования, установки, агрегата)

Технические характеристики обследуемого участка:

1. Протяженность сетей ТС инв. №00006570 составляет 127,3 м
2. Сеть ТВС проложены подземно в стальном футляре и надземно на стальных стойка (опоры).

В процессе обследования сети теплоснабжения обнаружены следующие дефекты:

1. Неоднократные порывы водопровода.
2. Частично отсутствует тепловая изоляция.
3. Трубопроводы покрыты ржавчиной:

- глубина язв составляет до 1,5мм;

- внутренние железистые рыхлые отложения толщиной 10 – 15мм.

Для устранения дефектов требуется провести следующие работы:

1. Капитальный ремонт "Сети тепловодоснабжения от 3УТ 17/4 сущ. до жилого дома" "Инженерные сети в кварталах №45,46 от кот.№21до ТК-8" (участок сети ТВС котельной №21 от камеры 3ТК-17 по ул.З.Космодемьянской 51 до камеры 3ТК-17.2 и ввода в дом по ул.З.Космодемьянской 51, 55). Инв.№00006570 (Т1, Т2 и В1)

Приложение: схема обследуемого участка – 1л. в 1экз.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года

Подписи комиссии:

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЗГИ по РиКС Д.В. Волков

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник ОППР К.В. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Инженер ОППР П.Ф. Банку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор СПИС П.В. Патока